2022年方城县配电箱产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见下表：

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 2台 | 1台 | 1台 |

2 检验依据

表2配电箱检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备规定的标志 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 |  | GB/T 7251.1-2013 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 |  | GB/T 7251.1-2013 |
| 4 | 开关器件和元件的组合 |  | GB/T 7251.1-2013 |
| 5 | 内部电路和连接 |  | GB/T 7251.1-2013 |
| 6 | 外接导线端子 |  | GB/T 7251.1-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求

GB/T 7251.3-2017低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板（DBO）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。