## 桐柏公司35-110kV变电站可接入容量
桐柏公司35-110kV变电站可接入容量（数据截止2023.10.31）
序号 | 变电站名称 | 电压等级（kV） | 容量限值量（MVA） | 已接分布式 光伏装机（MW） | 已接入其他新能源装机（MW） | 可接入分布式光伏 （MW）
1 | 桐柏变 | 110 | 72 | 2.743 | 0 | 69.257
2 | 旭东变 | 110 | 72 | 10.441 | 0 | 61.559
3 | 太白变 | 110 | 40 | 1.687 | 0 | 38.313
4 | 安棚变 | 110 | 80 | 5.658 | 30 | 44.342
5 | 田园变 | 110 | 72 | 7.255 | 100 | -35.255
6 | 大河变 | 110 | 50.4 | 3.05 | 0 | 47.35
7 | 映山红变 | 110 | 40 | 0.122 | 0 | 39.878
8 | 城郊变 | 35 | 14.4 | 0.12 | 0 | 14.28
9 | 新区变 | 35 | 16 | 0.528 | 0 | 15.472
10 | 月河变 | 35 | 13.04 | 5.775 | 0 | 7.265
11 | 吴城变 | 35 | 13.04 | 8.054 | 0 | 4.986
12 | 固县变 | 35 | 13.04 | 7.487 | 0 | 5.553
13 | 黄岗变 | 35 | 16 | 11.47 | 0 | 4.53
14 | 回龙变 | 35 | 8 | 3.967 | 0 | 4.033
15 | 毛集变 | 35 | 5.04 | 4.345 | 0 | 0.695
16 | 郑老庄变 | 35 | 10.08 | 10.138 | 0 | -0.058
17 | 淮源变 | 35 | 7.56 | 5.865 | 0 | 1.695
18 | 朱庄变 | 35 | 11.44 | 4.287 | 0 | 7.153
19 | 埠江变 | 35 | 16 | 13.033 | 0 | 2.967
20 | 程湾变 | 35 | 8 | 1.759 | 0 | 6.241
21 | 平氏变 | 35 | 8 | 7.833 | 0 | 0.167
备注：红色不可接入