## 桐柏公司35-110kV变电站可接入容量
桐柏县2024年三季度35-110千伏主变光伏可接入容量
序号 | 序号 | 变电站名称 | 电压等级（kV） | 容量限值量（MVA） | 10kV已接分布式 光伏装机（MW） | 已接入其他新能源装机（MW） | 35变电站可接入容量（MW） | 110kV供电区已接入总量 | 可接入分布式光伏 （MW）
1 | 桐柏变 | 桐柏变 | 110 | 72 | 6.06 | 0 | - | 18.623 | 53.377
| 2 | 城郊变 | 35 | 14.4 | 0.242 | 0 | 14.158
| 3 | 新区变 | 35 | 16 | 3.142 | 0 | 12.858
| 4 | 月河变 | 35 | 13.04 | 9.349 | 0 | 3.691
2 | 旭东变 | 旭东变 | 110 | 72 | 16.337 | 0 | - | 75.972 | -3.972
| 2 | 吴城变 | 35 | 13.04 | 15.569 | 0 | -2.529
| 3 | 固县变 | 35 | 13.04 | 10.526 | 0 | 2.514
| 4 | 黄岗变 | 35 | 16 | 16.842 | 0 | -0.842
| 5 | 回龙变 | 35 | 8 | 7.475 | 0 | 0.525
| 6 | 毛集变 | 35 | 5.04 | 9.223 | 0 | -4.183
3 | 安棚变 | 安棚变 | 110 | 80 | 36.374 | 30 | - | 65.37 | 14.63
| 19 | 埠江变 | 35 | 16 | 28.996 | 0 | -12.996
4 | 田园变 | 田园变 | 110 | 72 | 24.933 | 100 | - | 79.721 | -7.721
| 16 | 郑老庄变 | 35 | 10.08 | 20.319 | 0 | -10.239
| 17 | 淮源变 | 35 | 7.56 | 13.707 | 0 | -6.147
| 20 | 程湾变 | 35 | 8 | 6.211 | 0 | 1.789
| 21 | 平氏变 | 35 | 12.8 | 14.551 | 0 | -1.751
5 | 大河变 | 大河变 | 110 | 50.4 | 8.916 | 0 | - | 18.569 | 31.831
| 18 | 朱庄变 | 35 | 11.44 | 9.653 | 0 | 1.787
6 | 太白变 | 太白变 | 110 | 40 | 3.479 | 0 | - | 3.479 | 36.521
7 | 映山红变 | 映山红变 | 110 | 40 | 0.793 | 0 | - | 0.793 | 39.207
备注：红色不可接入