河南省人民防空工程防洪防涝技术管理规定

（征求意见稿）

第一条 为做好人民防空工程（以下简称人防工程）防洪防涝，确保人防工程质量，保护人民群众生命财产安全，根据国家有关法律、法规和标准规定，结合本省实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于河南省已建、新建、改建及扩建人防工程防洪防涝的技术管理和实施。人防工程包括单建式人防工程和结合民用建筑修建的防空地下室，不包括轨道交通、综合管廊等兼顾人防要求的工程。

第三条 本规定内容为非强制性推荐要求，应结合工程实际实施人防工程防洪防涝相关工作。

第四条 人防工程的防洪防涝除应符合本规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

第五条 人防工程应进行防水设计，并应做到定级准确、方案可靠、施工简单、耐久适用、经济合理。

第六条 人防工程应满足抗浮要求。

第七条 人防工程下沉广场应设置防雨水倒灌的措施，合理增加雨水口数量和雨水管网的排水能力。

第八条 人防工程通向地面的孔口围护结构应完整，应有防洪防涝的措施。

第九条 应在汛期前检查人防工程通向地面的孔口的防汛构件，口部的截、排水沟是否处于正常状态。

第十条 人防工程人行出入口（除汽车坡道外）高出室外地面的高度宜为500mm；车行出入口设置明沟排水时，其高度宜为150mm；出入口应采取防洪防涝措施。

第十一条 人防工程出入口应设计或加装遮雨设施，车行出入口向外超出出口坡顶线。

第十二条 人防工程出入口应设置防洪挡板、防讯专用沙袋等防涝设施，设防高度应不小于内涝防治水位加200mm。出地面坡道两侧应采用实体墙，且不低于防洪挡板高度。

第十三条 人防工程出入口截水沟不应与地下室排水系统连通，应设置独立排水系统。

第十四条 人防工程出地面竖井、窗井等高出室外地坪不小于内涝防治水位加200mm部分采用实体墙；已建工程可采用防汛专用沙袋对开口部位进行封堵。

第十五条 人防工程防爆波电缆井、油管接头井等顶板标高同室外地坪的孔口应采用防汛专用沙袋将其完全覆盖，或采用防水密封材料将盖板密封。采用防汛专用沙袋覆盖范围宜不小于盖板周边1000mm，厚度不小于500mm。

第十六条 所有通向人防工程内部的管线，均应设置防护密闭套管，应在浇筑混凝土前预埋。防护密闭套管应采用密封材料嵌填密实，密封材料应满足各项性能要求。

第十七条 排水泵出水管应有防止外部水倒灌的措施。

第十八条 人防工程内部应合理设置集水坑、排水泵等排水措施。排水泵应采取自动启停控制方式，并设置手动启停装置。

第十九条 本规定自印发之日起施行。