拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社旗县太和纸品有限公司10t/h生物质锅炉建设项目 | 河南省南阳市社旗县长江路东段（赊店镇周庄村社旗县太和纸品有限公司院内） | 社旗县太和纸品有限公司 | 河南洁达环保投资有限公司 | 社旗县太和纸品有限公司拟投资150万元，在厂区现有锅炉房预留用地内扩建1台10t/h生物质锅炉。 | 大气污染防治措施： 本次扩建工程完成后，2台生物质锅炉燃烧废气依托现有的“低氮燃烧+SNCR炉内脱硝”处理后，与上料废气一起经“陶瓷多管式旋风除尘器+双碱法脱硫+湿式静电除尘”处理后，经一根45m高的排气筒（DA001）排放。锅炉废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）（颗粒物10mg/m3、SO235mg/m3、NOx50mg/m3、氨逃逸8mg/m3）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）的“涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求”绩效分级指标B级要求（颗粒物10mg/m3、SO235mg/m3、NOx50mg/m3、氨逃逸8mg/m3）。 废水污染防治措施： 本次扩建工程不新增劳动定员，不新增生活污水。项目营运期产生的废水主要为软水制备浓水和锅炉定排水，软水制备浓水和锅炉定排水依托现有工程污水处理站处理后回用于打浆、调浆、抄纸等工序，不外排。 噪声污染防治措施： 本项目营运期噪声源主要为锅炉、风机等设备，采取密闭厂房、基础减振、消声等降噪措施后，四周厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求。 固体废物污染防治措施： 本次扩建工程不新增劳动定员，不新增生活垃圾。本项目营运期产生的固体废物包括锅炉炉渣、脱硫系统循环水池脱硫渣、旋风除尘器收集的粉尘以及湿电除尘系统循环水池废渣。 锅炉炉渣、脱硫系统循环水池脱硫渣、旋风除尘器收集的粉尘和湿电除尘系统循环水池废渣定期清理收集后暂存于固废临时堆场，外售综合利用。 |